| «Согласовано» ________________________ _________________ «_____» ___________2019г. М.п | «Согласовано» Главный инженер ООО «ИркутскЭнергоПроект» В.В. Скородумов _________________ «_____» ________2019г. М.п | «Утверждаю» Директор ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго» М.С. Никитеев ______________ «_____» _________2019г. М.п. |  | «Утверждаю» Технический директор УТС Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» Янышевский В.В. __________________ «_____» __________ 2018г. М.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

| № п/п | Наименование пункта | Содержание задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Тепловая сеть по ул. Баумана от ТК-4Б-3 до ТК-6Б, от ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 (инв. №00030126 Т/С 3 ОЧ.7 МКР.Н-ЛЕНИНО). Техническое перевооружение» |
| 2 | Основание для выполнения работ | Договор на проектно-изыскательские работы |
| 3 | Вид объекта | Линейное сооружение |
| 4 | Стадия проектирования | Проектная, Рабочая документация |
| 5 | Вид строительства (новое, реконструкция, консервация, снос (демонтаж) | Техническое перевооружение |
| 6 | Идентификационные сведения о Заказчике | АО «Байкалэнерго» |
| 7 | Цели и задачи | - Получение исходных топографо-геодезических данных: инженерно-топографических планов в графическом и/или цифровом видах представления информации; сведений о координатах и отметках точек местности; количественных характеристик развития опасных природных и техногенных процессов; иных материалов и данных - Получение геодезических, топографических, аэрофотосъемочных и иных материалов, необходимых для уточнения и детализации проектных решений. - площадь съемки, методы выполнения работ уточняются в программе выполнения работ. Состав и объемы работ приводятся в программе работ и выполняются в соответствие с СП 47.13330.2012 (в части согласно ПП № 1521), СП 47.13330.2016 |
| 8 | Этапы выполнения работ | 1, 2 этап |
| 9 | Идентификационные сведения об объекте | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении, предназначенная для передачи теплоносителя. Уровень ответственности по ГОСТ27751-2014 – нормальный. |
| 10 | Данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства | г. Иркутск, ул. Баумана |
| 11 | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Проектируемая тепловая сеть в двухтрубном исполнении в сборных железобетонных лотках, диаметр трубопровода: - от ТК-4Б-3 до ТК-6Б DN 200; - ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 DN 300. Материал – сталь. Протяженность тепловой сети: - от ТК-4Б-3 до ТК-6Б - 43 м; - ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 - 55 м. Протяженность и глубина заложения лотков трассы ориентировочные и подлежат уточнению при разработке проектной документации. |
| 12 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | СП 47.13330.2012 (в части согласно ПП № 1521) СП 47.13330.2016, СП11-104-97 |
| 13 | Сведения о принятой системе координат и высот | Система координат-местная, принятая для г. Иркутска, система высот-Балтийская. Дополнительно выдать топографический план в системе координат МСК-38. |
| 14 | Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы | Ориентировочная протяженность сетей: - от ТК-4Б-3 до ТК-6Б - 43 м; - ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 - 55 м. Ширина съемки – не менее 30 м. |
| 15 | Указания о масштабе топографической съемки и высоте сечения рельефа по отдельным площадкам, включая требования к съемке подземных и надземных коммуникаций и сооружений | Топографическая съемка М1:500, сечение рельефа 0,5 м. Требования по подземным коммуникациям: - в тепловых камерах указать диаметры трубопроводов, отметки труб (верх трубопровода без изоляции или ось), отметку дна камеры, отметки «окон» в камерах для ввода труб или лотков, отметку потолка камеры, отметку люка камеры, на плане нанести фактические размеры камер; - по сетям водоснабжения и канализации указать диаметры трубопроводов, отметки трубопроводов в ближайших колодцах; - по ЛЭП проекции крайних проводов ЛЭП; - отметки подвески проводов, отметки провиса в месте пересечения; - по кабельным сетям связи и электроснабжения указать отметки заглубления и количество кабелей; - по кабельной телефонной канализации - количество каналов, диаметр, материал, количество кабелей, отметки верха блока труб, низа и верха колодца. На топографической съемке указать: - границы земельных участков смежных землепользователей, кварталов с указанием кадастровых номеров; - привязку к существующим зданиям и сооружениям. |
| 16 | Требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных объектов | Дополнительно нанести пикетаж по трассе тепловой сети. |
| 17 | Требования к составу, виду, формату и срокам представления промежуточных материалов (если их выдача предусмотрена заданием) и отчетной документации. | Предоставить материалы изысканий в объеме, необходимом для проектирования. 1 этап – откорректированную топооснову (промежуточные материалы). 2 этап – материалы изысканий оформить в виде отчета. Количество экземпляров на бумажном носителе – 6. Количество экземпляров электронный вид – 2 Электронный вид материалов предоставить в формате PDF без подписей с возможностью копирования текста, PDF с подписями, в формате Word, Excel, AutoCad и пр. В отчет приложить фотоматериалы, приложить информационно-удостоверяющий лист. Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом. |
| 18 | Дополнительные требования | Получить согласования балансодержателей или эксплуатирующих организаций. На съемке показать месторасположение деревьев и кустарников, попадающих в границу съемки. Данную информацию включить в отдельный слой. Выполнить ведомость деревьев с указанием породы дерева, количества, диаметр ствола, высота, состояние (аварийные и сухие, самосев и поросль), с предоставлением фотоматериалов и пояснительной записки. Выполнить обмерные работы существующей тепловых камер с приложением в отчет графических материалов с указанием диаметров трубопроводов, их привязкой. Приложить фотоматериалы тепловой камеры и трубопроводов. Составить ведомость пересекаемых коммуникаций, в которой отразить: - Наименование пересекаемой коммуникации. - Пикетажное положение. - Балансодержателя или эксплуатирующую организацию (наименование организации, телефон). - Глубину заложения в месте пересечения или высоту в случае пересечения ЛЭП. Обеспечить сопровождение экспертизы выполненных изысканий. При обнаружении недочетов устранить в установленные сроки. |
| 19 | Приложения (электронный вид) | - Задание заказчика. - План тепловой сети |

Составил:

Главный инженер проекта		                                                               Е.Г. Сидоркина