Приложение № 1 к договору №

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «ИркутскЭнергоПроект» _________________И.Г. Афанасьев «____» ____________ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго» _________________ М.С. Никитеев «____» ____________ 2019 г. |
| --- | --- |

# СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора по

техническому перевооружению и развитию

УТС Ново-Иркутской ТЭЦ

__________________ Е.А. Березин

«______»________________ 2019г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации для объекта: Тепловая сеть по ул. Баумана от ТК-4Б-3 до ТК-6Б, от ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 (инв. №00030126 Т/С 3 ОЧ.7 МКР.Н-ЛЕНИНО).

Техническое перевооружение

| 1. Заказчик | 1.1. АО «Байкалэнерго» |
| --- | --- |
| 2. Проектная организация | 2.1. ООО «ИркутскЭнергоПроект» |
| 3. Район строительства | 3.1. г. Иркутск, ул. Баумана |
| 4. Вид строительства | 4.1. Техническое перевооружение |
| 5. Стадийность | 5.1. Инженерные изыскания 5.2. Проектная и рабочая документация |
| 6. Основание для проектирования | 6.1. Инвестиционная программа АО «Байкалэнерго» на 2020г. |
| 7. Цель работы | 7.1. Разработка проектной и рабочей документации для технического перевооружения участков тепловой сети по ул. Баумана от ТК-4Б-3 до ТК-6Б и от ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 |
| 8. Требования к проектной и рабочей документации | 8.1. Рабочая документация разрабатывается в детализации, необходимой для осуществления строительства, в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами и регламентами и с учетом особенности существующего объекта и настоящего задания. 8.2. Проектная документация разрабатывается в виде отдельных томов в объеме: Раздел 1 Пояснительная записка. Раздел 3 Технологические и конструктивные решения. Раздел 5 Проект организации строительства Раздел 9 Смета на строительство 8.3. Рабочая документация разрабатывается в виде отдельных альбомов в объеме: - Тепломеханические решения тепловых сетей; - Конструкции железобетонные; - Восстановление благоустройства и озеленения; - Сметная документация. 8.4. Рабочая документация состоит из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификаций оборудования и изделий. Рабочая документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. 8.5. Включить в смету все необходимые демонтажные работы. |
| 9. Исходные данные для проектирования. | 9.1. Основные характеристики тепловой сети: Уровень ответственности – нормальный Расчетное давление сети – 1,6МПа Температурный график – 138/70 Диаметр трубопровода на участке тепловой сети: - от ТК-4Б-3 до ТК-6Б DN 200; - ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 DN 300. Тепловая изоляция - пенополимерминеральная (ППМ). |
| 10. Основные проектные решения | Разработать рабочую документацию в детализации, необходимой для осуществления строительства, в составе которой предусмотреть, но, не ограничиваясь этим, выполнение следующих решений: 10.1. Предусмотреть замену существующих трубопроводов участков тепловой сети по ул. Баумана от ТК-4Б-3 до ТК-6Б и от ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1. Ориентировочная протяженность тепловой сети - от ТК-4Б-3 до ТК-6Б - 43 м; - ТК-4Б-5 до ТК-4Б-5-1 - 55 м. Протяженность уточнить проектом. 10.2. Выполнить обследование строительных конструкций существующих тепловых камер с предоставлением в виде отчета информации Заказчику о необходимости выполнения восстановления строительных конструкций или замене на новые камеры. 10.3. В тепловых камерах предусмотреть: - ТК-4Б-3 замена врезок от магистрали; - ТК-6Б требуется переобвязка камеры. Предусмотреть увеличение высоты стенок тепловой камеры на 20-30см с заменой плит перекрытия; - ТК-4-Б-5 замена трубопроводов от существующей запорной арматуры, с заменой дренажей Ду-100, - ТК-4Б-5-1 переврезка отпайки Ду-80 на ж/д Баумана 219А. Вертикальные отметки верха тепловых камер и установки люков увязать с проектом реконструкции дороги (Приложение №8). Отметку верха камер, расположенных вне реконструируемой дороги выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиями. 10.4. Способ прокладки тепловой сети – подземный, в непроходных каналах. Предусмотреть замену существующих железобетонных каналов и плит перекрытия в 100% объеме; 10.5. Расчет трубопроводов тепловой сети на прочность и компенсацию температурных перемещений выполнить по температуре в подающем трубопроводе 150°С с предоставлением расчета Заказчику. 10.6. При необходимости для компенсации тепловых расширений применить необслуживаемые компенсационные устройства. 10.7. При выборе сильфонного компенсирующего устройства, в проект включить не менее трех аналогичных по распорным усилиям устройств различных производителей. В документации предусмотреть установку двух пар направляющих опор. Выбор произвести в соответствии с учетом требований ПАО «Иркутскэнерго» по выбору сильфонных компенсирующих устройств. (Приложение № 2). 10.8. Толщину тепловой изоляции принять по утвержденным ПАО «Иркутскэнерго» толщинам ППМ изоляции трубопроводов тепловых сетей (Приложение №3). Толщину тепловой изоляции согласовать с Заказчиком. 10.9. Толщину стенок стальных трубопроводов тепловых сетей принять в соответствии с письмом ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2015 года №000/000/590-16/629 «Об унификации толщин стенок стальных трубопроводов тепловых сетей» (Приложение №4). 10.10. Выбор типа и марки запорной и запорно-регулирующей арматуры произвести с учетом требований ПАО «Иркутскэнерго» по выбору запорной и запорно-регулирующей арматуры (Приложение №5), согласовать с Заказчиком, с передачей всех необходимых материалов Заказчику для проведения конкурса на поставку. При выборе типа и марки арматуры предусмотреть применение аналогов. 10.11. Предусмотреть восстановление благоустройства за границей благоустройства, выполняемого в рамках проекта реконструкции улицы Баумана. 10.12. Предусмотреть мероприятия по защите тепловых сетей от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод на проектируемом участке. 10.13. Выполнить гидроизоляцию в 100% объеме тепловых камер и строительных конструкций проектируемой тепловой. Тип гидроизоляции согласовать с Заказчиком. 10.14. На период строительства предусмотреть временную схему ГВС. Диаметр трубопровода уточнить проектом. |
| 11. Инженерные изыскания | 11.1. Составить задание на выполнение геодезической съемки и геологических изысканий. 11.2. Выполнить топографическую съемку участка проектирования в масштабе 1:500. Выполнить согласование топографической съемки с владельцами инженерных коммуникаций. 11.3. Выполнить необходимые обмерные работы в тепловых камерах. 11.4. Выполнить инженерно-геологические изыскания в необходимом объеме. |
| 12. Этапы выполнения работ | 12. 1. Выделение этапов строительства не требуется |
| 13. Особые условия проектирования | - Выбор оборудования тепловой сети и точки присоединения производить по принципу минимальных затрат на строительство, ремонт и эксплуатацию. - При разработке документации учесть вертикальную планировку проектируемой дороги. - Предусмотреть в сметном расчете послойную тромбовку ПГС под проезжей частью. - Разработать программу, схему промывки, дезинфекции трубопроводов, с указанием точек сброса промывочной воды с владельцами инженерных коммуникаций. В сметной документации предусмотреть затраты на гидравлические испытания и промывку. |
| 14. Сейсмичность | 14.1. Сейсмичность площадки строительства принять на основе комплекта карт ОСР. Решение о выборе карты согласовать с заказчиком. |
| 15. Необходимость разработки технических условий на применяемые конструкции и материалы и их согласования с Заказчиком | 15. Все применяемые конструкции, материалы и изделия должны иметь сертификаты соответствия ГОСТам и ТУ. |
| 16. Перечень прилагаемых документов | Приложение №1. Принципиальная схема участка тепловой сети ПАО «Иркутскэнерго». Приложение №2. Копия технических требований по выбору сильфонных компенсирующих устройств для филиалов ПАО «Иркутскэнерго». Приложение №3. Копия технических условий ЗАО «Спецэнергоремонт» ТУ 5768-001-71794742-2012 «Трубы стальные и детали трубопроводов с пенополиминеральной теплогидроизоляцией». Приложение №4. Копия письма ОАО «Иркутскэнерго» от 26.01.2015 года №000/000/590-16/629 «Об унификации толщин стенок стальных трубопроводов тепловых сетей». Приложение №5. Копия технических требований по выбору запорной и запорно-регулирующей арматуры для филиалов ПАО «Иркутскэнерго». Приложение №6. Требования к сметной документации в составе ПИР. Приложение №7. Копия технических условий ЗАО «Спецэнергоремонт» ТУ 5768-001-71794742-2012 «Трубы стальные и детали трубопроводов с пенополиминеральной теплогидроизоляцией». Приложение №8. План дороги, вертикальная планировка, продольный и поперечные профили дороги, узлы конструкции дорожного основания – электронный вид в формате .dwg. Приложение №9. Акт осмотра строительных конструкций тепловой сети по ул. Баумана от 27.08.19г. Другие исходные данные, необходимые для проектирования (по дополнительному запросу). |
| 17. Требования к выдаче проектной документации | 17.1. Отчёты по инженерным изысканиям, проектную и рабочую документацию предоставить: - В бумажном виде в 4-х экземплярах; - В электронном виде на CD/DVD-носителе (для графической и текстовой части формат *.pdf (отсканированный с подписями), а также в формате *.dwg Autocad, для сметной документации формат .gsf – Гранд-Смета, Excel) на электронном носителе в 1-ом экземпляре. 17.2. Сметные расчеты подготовить в соответствии с требованиями (Приложение №6 к ТЗ) |
| 18. Сроки выдачи документации | 18.1. В соответствии с условиями договора |
| 19. Согласование проекта | 19.1. Принимаемые проектные решения, спецификацию оборудования предварительно согласовать с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями. 19.2. Рабочую документацию согласовать с УТС НИ ТЭЦ. 19.3. Выполнить согласование рабочей документации с владельцами инженерных коммуникаций и правообладателями земельных участков, а также структурными подразделениями администрации г. Иркутска. |
| 20. Источник финансирования | 20.1. За счет средств Заказчика |

Директор по ремонту и капитальному                                                                      А.В. Багоудинов

строительству АО «Байкалэнерго»

Главный инженер ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго»                                                 О.В. Ефимов

Начальник РТС-3 УТС Н-И ТЭЦ						         Н.Н. Десов

Начальник ОРКС  АО «Байкалэнерго»                                                                     И.В. Хлызов

Инженер 1 категории ОРКС АО «Байкалэнерго»                                                    М.П. Красноперова

Главный инженер ООО «ИркутскЭнергоПроект»                                                    В.В. Скородумов